## Template
Rumnavne | Number | Specified Supply Airflow | Luftmængde | Specified Return Airflow | Area | Room: Department | Min. Invendig Diamenter (Tryktabsgradient 0,7) | Indendig Diameter
Fagtorv Science | A001 | 630,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 44 m² | Science
HC toilet | A002 | 36,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 5 m² | eksisterende
Samlingssted | A101 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 456 m² | fælles
Ophold/Gang/Udstilling | A102 | 450,0 m³/h |  | 450,0 m³/h | 146 m² | GANG
Fagtorv Samfund | A103 | 665,0 m³/h |  | 665,0 m³/h | 208 m² | samf
Vindfang | A104 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 7 m² | GANG
Vindfang | A105 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 5 m² | GANG
Vindfang | A106 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 7 m² | GANG
Musikundervisning | A111 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 86 m² | Kunst
Drama Lokale | A112 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 67 m² | Kunst
Drama Lokale | A113 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 91 m² | Kunst
Mørkekammer | A113M1 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 6 m² | ombyg
Musikundervisning | A114 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 84 m² | Kunst
Matematik | A115 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 64 m² | samf
Matematik | A116 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 63 m² | samf
Samfundsfag | A117 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 63 m² | samf
Samfundsfag | A118 | 1100,0 m³/h |  | 1100,0 m³/h | 62 m² | samf
Samfundsfag | A119 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 63 m² | samf
Samfundsfag | A120 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 64 m² | samf
Dame toiletter | A121 | 360,0 m³/h |  | 360,0 m³/h | 13 m² | toilet
Toilet | A122 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A123 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A124 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A125 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A127 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A128 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A129 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A130 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A131 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
HC toilet | A132 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 5 m² | toilet
Herre toiletter | A133 | 252,0 m³/h |  | 252,0 m³/h | 12 m² | toilet
Toilet | A134 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A135 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A136 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A137 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A138 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A139 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
HC toilet | A140 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 5 m² | toilet
Samlingssted | A202 | 0,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 32 m² | fælles
Ophold/Gang | A203 | 400,0 m³/h |  | 400,0 m³/h | 84 m² | GANG
Fagtorv Samfund | A205 | 665,0 m³/h |  | 665,0 m³/h | 156 m² | samf
Musik Samspil | A211 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 26 m² | Kunst
Musik Samspil | A212 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 26 m² | Kunst
Mediefagslokale | A213 | 1200,0 m³/h |  | 1200,0 m³/h | 61 m² | Kunst
Mediefagslokale | A214 | 1200,0 m³/h |  | 1200,0 m³/h | 63 m² | Kunst
Psykologi | A215 | 1100,0 m³/h |  | 1100,0 m³/h | 64 m² | samf
Psykologi | A216 | 1100,0 m³/h |  | 1100,0 m³/h | 63 m² | samf
Matematik | A217 | 1100,0 m³/h |  | 1100,0 m³/h | 63 m² | samf
Matematik | A218 | 1300,0 m³/h |  | 1300,0 m³/h | 62 m² | samf
Religion | A219 | 1100,0 m³/h |  | 1100,0 m³/h | 63 m² | samf
Samfundsfag | A220 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 64 m² | samf
klasseværelse m. gr. undervisning | A221 | 900,0 m³/h |  | 900,0 m³/h | 64 m² | samf
Toiletter | A231 | 290,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 9 m² | toilet
Toilet | A232 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 3 m² | toilet
Toilet | A233 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 1 m² | toilet
Toilet | A234 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 1 m² | toilet
Toilet | A235 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A236 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A237 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
Toilet | A238 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 2 m² | toilet
HC toilet | A239 | 0,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 5 m² | toilet
Depot til stoleopbevaring | AG111 | 36,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 27 m² | fælles
Rengøring | AG112 | 36,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 12 m² | fælles
Grupperum | AG113 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 10 m² | samf
Grupperum | AG211 | 108,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 6 m² | Kunst
Grupperum | AG212 | 108,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 6 m² | Kunst
Grupperum | AG213 | 108,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 6 m² | Kunst
Grupperum | AG214 | 108,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 6 m² | Kunst
Grupperum | AG216 | 108,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 6 m² | Kunst
Grupperum | AG217 | 108,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 6 m² | Kunst
Grupperum | AG218 | 108,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 6 m² | Kunst
Grupperum | AG218 | 108,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 6 m² | Kunst
Grupperum | AG219 | 108,0 m³/h |  | 108,0 m³/h | 6 m² | Kunst
Grupperum | AG220 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 8 m² | Kunst
Grupperum | AG221 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 8 m² | Kunst
Grupperum | AG222 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 8 m² | Kunst
Depot mediefag | AG223 | 36,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 11 m² | Kunst
Depot Musik | AG224 | 36,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 14 m² | Kunst
Rengøring | AG225 | 36,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 13 m² | fælles
Lærerforberedelse | AG226 | 200,0 m³/h |  | 200,0 m³/h | 13 m² | samf
Lærerforberedelse | AG227 | 200,0 m³/h |  | 200,0 m³/h | 14 m² | samf
Lærerforberedelse | AG228 | 200,0 m³/h |  | 200,0 m³/h | 13 m² | samf
Grupperum | AG229 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 10 m² | samf
Grupperum | AG230 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 9 m² | samf
Auditorium - eks. rum | Audit, | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 155 m² | eksisterende
Ankomstgang | H101 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 41 m² | hal gang
Fordelingsgang | H102 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 31 m² | hal gang
Fordelingsgang | H103 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 25 m² | hal gang
Vindfang | H104 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 7 m² | hal gang
Indgang omklædning | H105 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 9 m² | GANG
Idrætshal | H110 | 23100,0 m³/h |  | 23100,0 m³/h | 986 m² | hal
Spejlsal | H111 | 1500,0 m³/h |  | 1500,0 m³/h | 101 m² | hal
Motionsrum | H112 | 1500,0 m³/h |  | 1500,0 m³/h | 93 m² | hal
Undervisning | H113 | 1300,0 m³/h |  | 1300,0 m³/h | 55 m² | hal
Omklædning piger | H120 | 1532,0 m³/h |  | 1532,0 m³/h | 89 m² | hal
Omklædning lærere | H121 | 468,0 m³/h |  | 468,0 m³/h | 5 m² | hal
Omklædning Drenge | H122 | 731,0 m³/h |  | 731,0 m³/h | 57 m² | hal
Forrum | H130 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 5 m² | hal gang
Toiletter | H131 | 36,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 10 m² | hal toilet
HC toilet | H132 | 36,0 m³/h |  | 36,0 m³/h | 8 m² | hal toilet
HC toilet | H133 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 5 m² | hal toilet
Forrum | H134 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 3 m² | hal gang
Toiletter | H135 | 144,0 m³/h |  | 144,0 m³/h | 13 m² | hal toilet
Teknik | H150 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 13 m² | TEK
Rengøring | H151 | 81,0 m³/h |  | 81,0 m³/h | 11 m² | hal
Udedepot | H152 | 50,0 m³/h |  | 50,0 m³/h | 31 m² | hal
Depot til møbelopbevaring | H155 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 108 m² | eksisterende
Ophold/Gang | M202 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 27 m² | GANG
Ophold/Gang | M203 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 26 m² | GANG
Ophold/Gang | N101 | 155,0 m³/h |  | 155,0 m³/h | 50 m² | GANG
Fagtorv Science | N102 | 410,0 m³/h |  | 410,0 m³/h | 119 m² | science
Vindfang | N103 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 7 m² | GANG
Bio Teori 1 - Eks lokale | N111L | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 75 m² | eksisterende
Fysik Teori 1 - eks. Lokale | N112 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 72 m² | eksisterende
Fysikdepot | N113D | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 36 m² | ombyg
Fysik lab - eks. Lokale | N113L | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 81 m² | eksisterende
Fysik Lab | N114L | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 72 m² | ombyg
eks. Naturgeo, Teori | N115 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 73 m² | eksisterende
Klasselokale | N116 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 63 m² | science
Klasselokale | N117 | 1100,0 m³/h |  | 1100,0 m³/h | 58 m² | science
Klasselokale | N118 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 65 m² | science
Food Laboratorium | N119 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 64 m² | science
Grupperum | N120 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 11 m² | science
Grupperum | N121 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 8 m² | science
eks. Forrum | N122 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 5 m² | eksisterende
eks. Toilet | N123 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 5 m² | eksisterende
Toliet - Eks | N124 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 2 m² | eksisterende
Toliet - Eks | N125 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 2 m² | eksisterende
Toliet - Eks | N126 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 2 m² | eksisterende
eks. Forrum | N127 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 6 m² | eksisterende
eks. Toilet | N128 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 1 m² | eksisterende
eks. Toilet | N129 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 2 m² | eksisterende
eks. Toilet | N130 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 1 m² | eksisterende
eks. Toilet | N131 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 2 m² | eksisterende
Ophold/Gang | N201 | 155,0 m³/h |  | 155,0 m³/h | 47 m² | GANG
Fagtorv Science | N202 | 630,0 m³/h |  | 630,0 m³/h | 82 m² | science
Kemilab - eks. Lokale | N211L | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 75 m² | eksisterende
Biologilab - Eks Lokale | N212L | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 81 m² | eksisterende
Biolab | N213L | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 73 m² | ombyg
Science | N214 | 1100,0 m³/h |  | 1100,0 m³/h | 64 m² | science
Klasselokale 32 elever | N215 | 1300,0 m³/h |  | 1300,0 m³/h | 58 m² | science
Science | N216 | 1100,0 m³/h |  | 1100,0 m³/h | 65 m² | science
Science | N217 | 1000,0 m³/h |  | 1000,0 m³/h | 64 m² | science
Bio/kemi depot | N218 | 1300,0 m³/h |  | 1300,0 m³/h | 25 m² | ombyg
Glasdepot | N219 | 1100,0 m³/h |  | 1100,0 m³/h | 46 m² | ombyg
Toiletter | N220 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 6 m² | toiletscience
Toilet | N221 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 2 m² | toiletscience
Toilet | N222 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 2 m² | toiletscience
Toilet | N223 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 2 m² | toiletscience
Toilet | N224 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 2 m² | toiletscience
Grupperum | NG212 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 11 m² | science
Grupperum | NG213 | 180,0 m³/h |  | 180,0 m³/h | 11 m² | science
Lærerforberedelse | NG221 | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 36 m² | ombyg
Teknik | Teknik | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 167 m² | TEK
eks. teknikrum auditorie | Teknik | 0,0 m³/h |  | 0,0 m³/h | 15 m² | eksisterende

## Beregning
Tryktabsgradient i cirkulære rør og kanaler
Betaversion 1.3
Copyright: Thomas Kjems Lyngvad - 2006
Udvalgte handelsdimensioner og indvendige diametre [mm]
Medie
|  |  |  | Nominel dim. | di | Nominel dim. | di
Temperatur [ºC] |  | Vand (0-100ºC), Luft (-20-300ºC)
Rørmateriale:
Flow (vælg enhed)
Tryktabsgradient som funktion af flow og diameter |  |  | Diameter som funktion af flow og tryktabsgradient
Efter Colebrook-White´s formel |  |  | Efter Tor Wadmarks formel (afvigelse fra Colebrook-White er ca. -1/+3%
Indvendig diameter di / dh | 400 | [mm] | Tryktabsgradient R |  | 0.7 | [pa/m]
Hastighed v |  | [m/s] | Min. indvendig diameter di |  |  | [mm]
|  |  | Min. indvendig diameter di |  |  | [mm]
|  |  | Min. indvendig diameter di |  |  | [mm]
|  |  | Min. indvendig diameter di |  |  | [mm]
Dynamisk tryk pd |  | [pa] | Hastighed v |  |  | [m/s]
Tryktabsgradient R |  | [pa/m] | Dynamisk tryk pd |  |  | [pa]

## Tabeller
Tabel 1 |  |  | Tabel 2 - stofværdier
Rørmateriale og absolut sandruheder
[5 empty] | Densitet r [kg/m³] |  |  | Kinematisk viskositet n [m²/s]
Betegnelse | Hjælpekolonne | Sandruhed | Temperatur | Hjælpekolonne | Vand | Vand/Glycol | Luft | Vand | Vand/Glycol | Luft
| [-] | [mm] | [Cº] | [-] |  | 20
Spiralfalsede galvaniserede ventilationskanaler | 1 | 0.15 | -20 | 1 |  |  | 1.3765 |  |  | 1.173e-05
Betonkanaler (til ventilation) | 2 | 0.15 | 0 | 2 | 999.8 |  | 1.2754 | 1.751e-06 |  | 1.341e-05
Varmforzinkede stålrør DIN2444 (gevindrør) med afsætning | 3 | 1.3 | 10 | 3 | 999.7 |  | 1.2317 | 1.3e-06 |  | 1.427e-05
Kobberrør med kalkafsætning (DS2110) | 4 | 0.15 | 15 | 4 | 999.2 |  | 1.2099 | 1.137e-06 |  | 1.47e-05
Asbest-cementrør (DS160) | 5 | 0.025 | 20 | 5 | 998.2 |  | 1.1881 | 1.003e-06 |  | 1.513e-05
Kobberrør uden kalkafsætning (DS2110) | 6 | 0.0015 | 25 | 6 | 997.1 |  | 1.1691 | 8.93e-07 |  | 1.5578e-05
Rustfri stålrør med kalkafsætning DIN 10088 (Blücher Mapress) | 7 | 0.15 | 30 | 7 | 995.7 |  | 1.1501 | 8.01e-07 |  | 1.6025e-05
Rustfri stålrør uden kalkafsætning DIN 10088 (Blücher Mapress) | 8 | 0.0015 | 35 | 8 | 994 |  | 1.131 | 7.23e-07 |  | 1.6472e-05
Støbejernsrør SG-rør klasse K9 | 9 | 1 | 40 | 9 | 992.2 |  | 1.112 | 6.57e-07 |  | 1.692e-05
Middelsvære gevindrør (stål) DIN2440 | 10 | 0.05 | 45 | 10 | 990.2 |  | 1.0953 | 6e-07 |  | 1.741e-05
Fjernvarmeledninger, glatte sømløse stålrør DIN2448 | 11 | 0.03 | 50 | 11 | 988 |  | 1.0786 | 5.51e-07 |  | 1.79e-05
PVC-rør (DS972) PN10 | 12 | 0.01 | 55 | 12 | 985.7 |  | 1.0619 | 5.08e-07 |  | 1.839e-05
PEL-rør (DS719) PN10 | 13 | 0.01 | 60 | 13 | 983.2 |  | 1.0452 | 4.71e-07 |  | 1.888e-05
PEM- og PEH-rør (DS2129) PN10 | 14 | 0.01 | 65 | 14 | 980.5 |  | 1.0304 | 4.38e-07 |  | 1.9415e-05
PEX-rør PN10 (Wirsbo-PEX) | 15 | 0.01 | 70 | 15 | 977.7 |  | 1.0155 | 4.1e-07 |  | 1.995e-05
PEX-rør PN6 (Wirsbo evalPEX) | 16 | 0.01 | 75 | 16 | 974.8 |  | 1.0007 | 3.84e-07 |  | 2.0485e-05
AluPEX-rør | 17 | 0.01 | 80 | 17 | 971.6 |  | 0.9859 | 3.61e-07 |  | 2.102e-05
Skorsten af svejste stålrør/kanaler | 18 | 0.05 | 85 | 18 | 968.4 |  | 0.97265 | 3.41e-07 |  | 2.1553e-05
Skorsten af let rustne svejste stålrør/kanaler | 19 | 0.2 | 90 | 19 | 965.2 |  | 0.9594 | 3.23e-07 |  | 2.2085e-05
Skorsten af belagte rør/kanaler | 20 | 1 | 95 | 20 | 961.6 |  | 0.94615 | 3.06e-07 |  | 2.2618e-05
|  |  | 100 | 21 | 958.1 |  | 0.9329 | 2.91e-07 |  | 2.315e-05
|  |  | 120 | 22 |  |  | 0.8854 |  |  | 2.533e-05
|  |  | 140 | 23 |  |  | 0.8425 |  |  | 2.753e-05
Cellekæde medie: |  |  | 160 | 24 |  |  | 0.8036 |  |  | 2.988e-05
3 |  |  | 180 | 25 |  |  | 0.7681 |  |  | 3.243e-05
|  |  | 200 | 26 |  |  | 0.7356 |  |  | 3.494e-05
Cellekæde rørtype |  |  | 220 | 27 |  |  | 0.7075 |  |  | 3.6188e-05
1 |  |  | 240 | 28 |  |  | 0.6794 |  |  | 3.8684e-05
|  |  | 260 | 29 |  |  | 0.6421 |  |  | 4.2562e-05
Cellekæde temperatur: |  |  | 280 | 30 |  |  | 0.6188 |  |  | 4.5326e-05
5 |  |  | 300 | 31 |  |  | 0.6072 |  |  | 4.809e-05
Opslag densitet
Tabel 3
Opslag kinematisk viskosistet |  |  | Enhed | Hjælpekolonne | Omregningsfaktor
|  |  |  | [-] | [-]
|  |  | kg/h | 1
Opslag ruhed |  |  | l/s | 2 | 0.001
|  |  | l/h | 3 | 2.7778e-07
|  |  | m3/h | 4 | 0.00027778
Cellekæde omregningsfaktor flow |  |  | m3/s | 5 | 1
4
Opslag omregningfaktor flow |  |  | Tabel 4
Rørmateriale og dimensioner
Omregning flow til m3/s |  |  | Betegnelse | Hjælpekolonne | DN 1 | Di 1 | DN 2 | Di 2 | DN 3 | Di 3 | DN 4 | Di 4 | DN 5 | Di 5 | DN 6 | Di 6 | DN 7 | Di 7 | DN 8 | Di 8 | DN 9 | Di 9 | DN 10 | Di 10 | DN 11 | Di 11 | DN 12 | Di 12 | DN 13 | Di 13 | DN 14 | Di 14 | DN 15 | Di 15 | DN 16 | Di 16 | DN 17 | Di 17 | DN 18 | Di 18 | DN 19 | Di 19 | DN 20 | Di 20
[-]
|  |  | Spiralfalsede galvaniserede ventilationskanaler | 1 | Ø63 | 63 | Ø80 | 80 | Ø100 | 100 | Ø125 | 125 | Ø160 | 160 | Ø200 | 200 | Ø250 | 250 | Ø315 | 315 | Ø400 | 400 | Ø450 | 450 | Ø500 | 500 | Ø560 | 560 | Ø630 | 630 | Ø710 | 710 | Ø800 | 800 | Ø900 | 900 | Ø1000 | 1000 | Ø1250 | 1250 | Ø1400 | 1400 | Ø1500 | 1500
|  |  | Betonkanaler (til ventilation) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Varmforzinkede stålrør DIN2444 (gevindrør) med afsætning | 3 | 6 | 6.2 | 8 | 8.9 | 10 | 12.4 | 15 | 16 | 20 | 21.7 | 25 | 27.2 | 32 | 36 | 40 | 42 | 50 | 53 | 65 | 69 | 80 | 81 | 100 | 105 | 125 | 130 | 150 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Kobberrør med kalkafsætning (DS2110) | 4 | 6x0,8 | 4.4 | 8x0,8 | 6.4 | 10x0,8 | 8.4 | 12x1,0 | 10 | 15x1,0 | 13 | 18x1,0 | 16 | 22x1,0 | 20 | 28x1,2 | 25.6 | 35x1,5 | 32 | 42x1,5 | 39 | 54x1,5 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Beregning rørareal [m²] |  |  | Asbest-cementrør (DS160) | 5 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | -
|  |  | Kobberrør uden kalkafsætning (DS2110) | 6 | 6x0,8 | 4.4 | 8x0,8 | 6.4 | 10x0,8 | 8.4 | 12x1,0 | 10 | 15x1,0 | 13 | 18x1,0 | 16 | 22x1,0 | 20 | 28x1,2 | 25.6 | 35x1,5 | 32 | 42x1,5 | 39 | 54x1,5 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Rustfri stålrør DIN 10088 (Blücher Mapress) | 7 | 15x1,0 | 13 | 18x1,0 | 16 | 22x1,2 | 19.6 | 28x1,2 | 25.6 | 35x1,5 | 32 | 42x1,5 | 39 | 54x1,5 | 51 | 76,1x2,0 | 72.1 | 88,9x2,0 | 84.9 | 108x2,0 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Beregning hastighed [m/s] |  |  | Rustfri stålrør DIN 10088 (Blücher Mapress) | 8 | 15x1,0 | 13 | 18x1,0 | 16 | 22x1,2 | 19.6 | 28x1,2 | 25.6 | 35x1,5 | 32 | 42x1,5 | 39 | 54x1,5 | 51 | 76,1x2,0 | 72.1 | 88,9x2,0 | 84.9 | 108x2,0 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Støbejernsrør SG-rør klasse K9 | 9 | 80 | 86 | 100 | 105.8 | 150 | 157.4 | 200 | 209.2 | 250 | 260.4 | 300 | 311.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Middelsvære gevindrør (stål) DIN2440 | 10 | 6 | 6.2 | 8 | 8.9 | 10 | 12.4 | 15 | 16.1 | 20 | 21.7 | 25 | 27.2 | 32 | 36 | 40 | 42 | 50 | 53 | 65 | 69 | 80 | 81 | 100 | 105 | 125 | 130 | 150 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Beregning Reynolds tal |  |  | Fjernvarmeledninger, glatte sømløse stålrør DIN2448 | 11 | 33,7x2,6 | 28.5 | 38,0x2,6 | 32.8 | 42,4x2,6 | 37.2 | 48,3x2,6 | 43.1 | 60,3x2,9 | 54.5 | 70,0x2,9 | 64.2 | 76,1x2,9 | 70.3 | 88,9x3,2 | 82.5 | 108,0x3,6 | 100.8 | 114,3x3,6 | 107.1 | 133,0x4,0 | 125 | 139,7x4,0 | 131.7 | 159,0x4,5 | 150 | 168,3x4,5 | 159.3 | 193,7x5,4 | 182.9 | 219,1x5,9 | 207.3 | 244,5x6,3 | 231.9 | 273,0x6,3 | 260.4 | 323,9x7,1 | 309.7 | 355,6x8,0 | 339.6
|  |  | PVC-rør (DS972) PN10 | 12 | 12 | 10 | 16 | 14 | 20 | 18 | 25 | 22.6 | 32 | 28.8 | 40 | 36 | 50 | 45.2 | 63 | 57 | 75 | 67.8 | 90 | 81.4 | 110 | 99.4 | 125 | 113 | 140 | 126.6 | 160 | 144.6 | 180 | 162.8 | 200 | 180.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | PEL-rør (DS719) PN10 | 13 | 12 | 8.6 | 16 | 11.6 | 20 | 14.4 | 25 | 18.2 | 32 | 23.2 | 40 | 29 | 50 | 36.4 | 63 | 45.8 | 75 | 54.6 | 90 | 65.6 | 110 | 80.2 | 125 | 91.2 | 140 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | PEM- og PEH-rør (DS2129) PN10 | 14 | 12 | 8 | 16 | 12 | 20 | 16 | 25 | 20.4 | 32 | 26.2 | 40 | 32.6 | 50 | 40.8 | 63 | 51.3 | 75 | 61.3 | 90 | 73.6 | 110 | 90 | 125 | 102.2 | 140 | 114.6 | 160 | 130.8 | 180 | 147.2 | 200 | 163.6 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | PEX-rør PN10 (Wirsbo-PEX) | 15 | 10x1,8 | 6.4 | 12x2,0 | 8 | 15x2,5 | 10 | 18x2,5 | 13 | 22x3,0 | 16 | 28x4,0 | 20 | 32x4,4 | 23.2 | 40x5,5 | 29 | 50x6,9 | 36.2 | 63x8,7 | 45.6 | 75x10,3 | 54.4 | 90x12,3 | 65.4 | 110x15,1 | 79.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | PEX-rør PN6 (Wirsbo evalPEX) | 16 | 12x2,0 | 8 | 15x2,5 | 10 | 18x2,5 | 13 | 22x3,0 | 16 | 28x4,0 | 20 | 32x3,0 | 26 | 32x2,0 | 26 | 40x3,7 | 32.6 | 50x4,6 | 40.8 | 63x5,8 | 51.4 | 75x6,9 | 61.2 | 90x8,2 | 73.6 | 110x10 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | AluPEX-rør (Wavin) | 17 | 14x2,0 | 10 | 16x2,0 | 12 | 18x2,0 | 14 | 20x2,25 | 15.5 | 25x2,5 | 20 | 32x3,0 | 26 | 40x4,0 | 32 | 50x4,5 | 41 | 63x6,0 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Skorsten af svejste stålrør/kanaler | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Skorsten af let rustne svejste stålrør/kanaler | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Skorsten af belagte rør/kanaler | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Colebrook-White
This sheet gives the value of friction factor f from the Colbrook-White, Moody and Barr formulea
Enter the parameters in the coloured boxes
| Colebrook white |  |  |  |  | Moody
Barr
Enter the parameters here
ks (mm)
d (mm)
Re
| Solution |  | f | λ
Moody
Barr
Colebrook-White
Tor Wadmark
Colebrook-White iteration
| f(n) | a | b |  | LHS | RHS | Error | λ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Tor Wadmark
Tor Wadmarks ligning
| Densitet |  | kg/m³
| Kinematisk viskositet |  | [m²/s]
| qv |  | m³/s
| qv2 |  | m³/s
| qv3 |  | m³/s
| qv4 |  | m³/s
| Rdisp |  | pa/m
| diameter gæt | 0.001 | m
| ruhed |  | mm
Iteration qv
Re | l | VS | HS | HS*1000
Iteration qv2
Re | l | VS | HS | HS*1000
Iteration qv3
Re | l | VS | HS | HS*1000
Iteration qv4
Re | l | VS | HS | HS*1000